SISTEM TIGA FASA

Kuasa dalam sistem tiga fasa dengan beban seimbang

Kuasa aktif per fasa =IPVP×faktor kuasa

Jumlah kuasa aktif =3IPVP×faktor kuasa

P=3IPVPkosϕ

Jika IL dan VL adalah masing-masing nilai p.m.k. arus talian dan voltan talian, bagi sambungan delta ():

VP=VL	dan	IP=IL3

Oleh itu:

P=3VLILkosϕ

Bagi sambungan bintang () pula:

VP=VL3	dan	IP=IL

Oleh itu:

P=3VLILkosϕ

Kesimpulannya, nilai kuasa aktif dalam sistem tiga fasa sambungan bintang adalah sama dengan sistem tiga fasa sambungan delta sekiranya kedua-dua sistem tersebut mempunyai beban yang seimbang.

# Contoh

Tiga gegelung yang serupa, setiap satu mempunyai rintangan 20 dan induktans 0.5 H disambungkan secara (a) bintang dan (b) delta kepada satu bekalan tiga fasa 400 V;  50 Hz.   Kira arus dan jumlah kuasa yang diserap dalam kedua-dua cara sambungan tersebut.

Penyelesaian

RP=20Ω

XP=2π×50×0.5=157Ω

ZP=RP+jXP=20+j157Ω

=158Ω∠83∘

Faktor kuasa = kos83∘=0.126

(a)	Sambungan bintang:

VP=4003=231 V

IP=IL=VPZP=231158=1.46 A

Oleh sebab sistem adalah seimbang:

P=3VLILkosϕ

=3×400×1.46×0.126=128 W

(b)	Sambungan delta:

VP=VL=400 V

IP=VPZP=400158=4.38 A

P=3VLILkosϕ

=3×400×4.38×0.126=383 W

# Contoh

Satu beban tiga fasa yang seimbang disambungkan secara bintang.   Setiap fasa mengandungi rintangan 100  yang selari dengan satu kapasitans 31.8 F.   Beban ini dibekalkan dengan satu bekalan voltan tiga fasa 415 V;  50 Hz.

Kira:	(a)  arus talian

(b)  kuasa yang dilesapkan

(c)  jumlah kVA

(d)  faktor kuasa.

Penyelesaian

YP=1RP+1XP

VP=VL3=4153=240 V

YP=1RP+jωC

=1100+j2π×50×31.8×10−6

=0.01+j0.01 S

IP=IL=VPYP=2400.01+j0.01

(a)	Arus talian IL:

IL=2.4+j2.4=3.39 A∠45∘

Volt-ampere per fasa PVA:

PVA=VPIP=240×3.39∠45∘

=814.4 VA∠45∘

Kuasa aktif  per fasa PP:

PPA=814 kos45∘=576 W

Jumlah kuasa aktif  bagi ketiga-tiga fasa PA:

PA=3×576=1.728 kW

Kuasa reaktif  per fasa PPR:

PPR=j814.4sin45∘=j576

PPR=j814.4sin45∘=j576 VAR

(b)	Jumlah kuasa reaktif  bagi ketiga-tiga fasa PR:

PR=j3×576=j1.728 kVAR

(c)	Jumlah volt-ampere bagi ketiga-tiga fasa:

=3×814.4=2.44 kVA

(d)	Faktor kuasa = kos = kos 45 = 0.707 (mendahului)

Contoh

Satu sistem tiga fasa sambungan bintang mempunyai voltan fasa 230 V dan beban yang terdiri daripada rintangan tulin 4 , 5  dan 6.

Kira:	(a)  arus dalam setiap pengalir fasa

(b)  arus dalam pengalir neutral

dan		(c)  jumlah kuasa yang diserap.

Penyelesaian

VP=230 V

(a)  Arus-arus dalam pengalir fasa:

I4Ω=2304=57.5 A;		I5Ω=2305=46 A;

I6Ω=2306=38.3 A

Arus-arus ini menyusul 120 arus yang sebelumnya seperti yang ditunjukkan dalam rajah fasor berikut:

(b)  Arus dalam pengalir neutral:

I5Ω=46cos-120∘+jsin−120∘

=−23 -j39.8 A

I6Ω=38.3cos120∘+jsin120∘

=−19.2+j33.2 A

IN=I4Ω+I5Ω+I6Ω

=57.5−23 -j39.8−19.2+j33.2

=15.3−j6.6 A=16.7 A∠−23∘

(c)  Jumlah kuasa yang diserap.

P=23057.5+46+38.3=32.61 kW